Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети г.Сосенский Козельского района за 2025г.



Ю.А. Сорокина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата отбора | Точки отбора проб | цветность | интенсивн ость запаха | вкус | мутность | массовая концентрация железа общего | содержа н ие хлоридов | аммиак и ионы аммония (суммарно) | нитриты | нитраты | окисляемость перманганатная | жесткость |
| ед. изм. |  | градус цветности | балл | балл | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | °Ж |
| пдк |  | 20 | 2 | 2 | 1,5 | 0,3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 |
| 21.01.25. | Школа искусств | 2,4 | 0 | 0 | <0,58 | <0,10 | 5,8 | <0,10 | 0,003 | 1.9 | 1,2 | 7,0 |
|  | Школа - интернат | 2.4 | 0 | 0 | <0,58 | 0.17 | 5,3 | <0,10 | <0,003 | 1.25 | 0,96 | 7.0 |
|  | Д/С"Колокольчик" | 2,7 | 0 | 0 | <0,58 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Д/С "Рябинка" | 2.4 | 0 | 0 | 1,49 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа № 2 | 2,4 | 0 | 0 | 1,14 | 0,30 | 5,3 | <0,10 | 0,003 | 1.9 | 2,0 | 7.0 |
|  | Реабилитационный центр | 2,4 | 0 | 0 | <0,58 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Победы. 40 | 2,2 | 0 | 0 | <0,58 | 0,14 | 5.3 | <0,10 | 0,003 | 1.9 | 2,00 | 7.0 |
|  | 60 лет Октября | 2,2 | 0 | 0 | 0,81 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02.25. | Школа искусств | 2.2 | 0 | 0 | <0,58 | 0,30 | 5.3 | <0,10 | <0,003 | 0,38 | 0,76 |  |
|  | Школа - интернат | 2.4 | 0 | 0 | 0,68 | 0,11 | 5.3 | <0,10 | <0,003 | 0,38 | 0,84 |  |
|  | Д/С"Колокольчик" | 2,2 | 0 | 0 | 1,08 |  | 5.3 | <0,10 | <0,003 | 0,49 | 0,68 |  |
|  | Д/С "Рябинка" | 2,3 | 0 | 0 | <0,58 |  | 5,8 | <0,10 | <0,003 | 0,36 | 0,64 |  |
|  | Школа № 2 | 2,3 | 0 | 0 | <0,58 | 0,14 | 6,3 | <0,10 | <0,003 | 0,44 | 0,76 |  |
|  | Реабилитационный центр | 2,4 | 0 | 0 | 0,62 |  | 6,3 | <0,10 | <0,003 | 0,58 | 0,68 |  |
|  | Победы.40 | 2.3 | 0 | 0 | 0,68 | 0,13 | 6,3 | <0,10 | <0.003 | 0,85 | 0,76 |  |
|  | 60 лет Октября,7 | 2,4 | 0 | 0 | 0,68 |  | 5,3 | <0,10 | <0,003 | 0,70 | 0,64 |  |
|  | Кирова. 16 | 2,2 | 0 | 0 | <0,58 | 0,14 | 6,3 | <0,10 | <0,003 | 0,58 | 0,64 |  |
|  | Машиностроителей 9с1 | 2,2 | 0 | 0 | <0,58 | <0,10 | 6.8 | <0,10 | <0,003 | 0,59 | 0,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.04 25. | Школа искусств | 2.6 | 0 | 0 | <0,58 | <0,10 | 5,8 | <0,10 | <0,003 | 0,18 | 0,92 |  |
|  | Школа - интернат | 2.8 | 0 | 0 | 1.17 | 0,42 | 5.3 | <0,10 | <0,003 | 0,30 | 0,76 |  |
|  | 60 лет Октября,7 | 2.4 | 0 | 0 | 0.93 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Д/С"Колокольчик" | 3,0 | 0 | 0 | <0,58 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Д/С "Рябинка" | 2.6 | 0 | 0 | 0.87 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа № 2 | 3.2 | 0 | 0 | 0,80 | 0,20 | 5,8 | <0,10 | <0,003 | 0,27 | 0,60 |  |
|  | Реабилитационный центр | 2,8 | 0 | 0 | 0,74 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, 16 | 2.8 | 0 | 0 | 0,74 | 0,22 | 4,3 | <0,10 | 0,004 | 0,36 | 0,92 | 7,0 |
|  | ул. Победы,40 | 3,2 | 0 | 0 | 1.24 | 0.35 | 6,8 | 0,10 | 0.003 | 0,26 | 1.8 |  |
|  | Машиностроителей 9с1 | 3,0 | 0 | 0 | <0,58 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.05.25. | Школа искусств | 2.4 | 0 | 0 | <0,58 | <0,10 | 5,3 | <0,10 | 0,005 | 0,89 | 0,76 |  |
|  | Школа - интернат | 2.6 | 0 | 0 | <0,58 | 0,12 | 5,3 | <0,10 | <0.003 | 0,30 | 0,60 |  |
|  | Д/С"Колокольчик" | 2.8 | 0 | 0 | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д/С "Рябинка" | 2,4 | 0 | 0 | <0,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа № 2 | 2.8 | 0 | 0 | <0,58 | <0,10 | 4.8 | <0,10 | <0,003 | 0,30 | 0,68 |  |
|  | Реабилитационный центр | 2.6 | 0 | 0 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Победы. 40 | 3,0 | 0 | 0 | 0,87 | 0,25 | 5.3 | <0,10 | 0,003 | 0,15 | 0,84 |  |
|  | ул.Кирова, 16 | 2,6 | 0 | 0 | <0,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 лет Октября.7 | 2.2 | 0 | 0 | <0,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Машиностроителей 9с1 | 2.8 | 0 | 0 | <0,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.06.25. | Школа искусств | 2,8 | 0 | 0 | <0,58 | <0,10 |  | <0,10 | <0,003 |  |  |  |
|  | Школа - интернат | 2,2 | 0 | 0 | 0,8 | 0,30 |  | <0,10 | <0,003 |  |  |  |
|  | Д/С"Колокольчик" | 2.8 | 0 | 0 | 0,62 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Д/С "Рябинка" | 2,8 | 0 | 0 | <0,58 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа № 2 | 2,4 | 0 | 0 | <0,58 | 0,17 |  | <0,10 | <0,003 |  |  |  |
|  | Реабилитационный центр | 2.6 | 0 | 0 | 0,68 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Кирова, 16 | 2,6 | 0 | 0 | 0,68 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 лет Октября,7 | 2,4 | 0 | 0 | 0,62 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Победы, 40 | 2.4 | 0 | 0 | <0,58 | 0,17 |  | <0,10 | <0,003 |  |  |  |
|  | Машиностроителей 9с1 | 2,6 | 0 | 0 | 0,68 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |

Исследования проведены отделением ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"